气动执行器选型

在选用气动执行器前，请确认阀门扭矩。并在扭矩上增加安全值，水蒸汽或非润滑液体介质增加25%安全值；非润滑浆料液体介质增加30%安全值。

双作用气动执行器选用示例

当选用阀门扭矩为210NM，气源压力只有5bar，介质为非润滑的水蒸汽，考虑到安全因素，增加25%安全值值即262NM，按双作用输出扭矩表查找气源压力在5bar时相应扭矩值。应选用277NM,型号为POADA300

双作用气动执行器工作原图

当气源压力从气口(2)进入气缸两活塞之间中腔时，使两活塞分离向气缸两端方向移动，两端气腔的空气通过气口(4)排出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴 (齿轮)逆时针方向旋转。反之气源压力从气口(4)进入气缸两端气腔时，使两活塞向气缸中间方向移动，中间气腔的空气通过气口(2)排出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。（如果把活塞相对反方向安装，输出轴即变为反向旋转）

单作用气动执行器工作原理图

当气源压力从气口(2)进入气缸两活塞之间中腔时，使两活塞分离向气缸两端方向移动，迫使两端的弹簧压缩，两端气腔的空气通过气口(4)排出，同时使两活 塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转。在气源压力经过电磁阀换向后，气缸的两活塞在弹簧的弹力下向中间方向移动，中间气腔的空气从气口(2)排 出，同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。（如果把活塞相对反方向安装，弹簧复位时输出轴即变为反向旋转）

气动执行器的性能特点主要有：

1、气动装置额定输出力或力矩应符合GB/T12222和GB/T12223的规定上面为薄膜式执行机构；

2、在空载情况下，对气缸内输入按规定的气压，其动作应平稳，无卡阻及爬行现象；

3、在0.6MPa的空气压力下，气动装置启、闭两个方向的输出力矩或推力，其值应不小于气动装置标牌所标示的数值，且动作应灵活，不允许各部位出现永久变形及其他异常现象；

4、密封试验用最大工作压力进行试验时，从各自背压一侧泄漏出的空气量不允许超过（3+0.15D）cm3/min（标准状态）；从端盖、输出轴处泄漏出的空气量不允许超过（3+0.15d）cm3/min；

5、强度试验用1.5倍的最大工作压力进行试验，保持试验压力3min后，其缸体端盖和静密封部位不允许有渗漏及结构变形；

6、动作寿命次数，气动装置模拟气动阀门动作，在保持两个方向的输出力矩或推力能力的情况下，启闭操作的启闭次数应不低于50000次（启—闭循环为一次）；

7、带缓冲机构的气动装置，当活塞运动到行程终端位置时，不允许出现冲击现象；

阀门启闭所需的扭力决定着电动执行器选择多大的输出扭力，一般由使用者提出或阀门厂家自行选配，做为执行器厂家只对执行器的输出扭力负责，阀门正常启闭所需的扭力由阀门口径大小、工作压力等因素决定，但因阀门厂家加工精度、装配工艺有所区别，所以不同厂家生产的同规格阀门所需扭力也有所区别，即使是同个阀门厂家生产的同规格阀门扭力也有所差别，当选型时执行器的扭力选择太小就会造成无法正常启闭阀门，因此气动执行器必需选择一个合理的扭力范围。

气动执行器扭矩表

| 缸径尺寸mm | 2.5bar | 3.0bar | 3.5bar | 4.0bar | 4.5bar | 5.0bar | 5.5bar | 6.0bar | 7.0bar | 8.0bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POADA20 | 8.3 | 10 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.6 | 18.3 | 19.9 | 23.3 | 26.6 |
| POADA40 | 14.7 | 17.6 | 20.5 | 23.5 | 26.4 | 29.3 | 32.2 | 35.2 | 41 | 46.9 |
| POADA80 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | 46.5 | 52.3 | 58.2 | 64 | 69.8 | 81.4 | 93 |
| POADA130 | 45.7 | 54.9 | 64 | 73.2 | 82.3 | 91.5 | 101 | 110 | 128 | 146 |
| POADA200 | 66.5 | 79.7 | 93 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 | 186 | 213 |
| POADA300 | 138 | 166 | 194 | 221 | 249 | 277 | 304 | 332 | 387 | 443 |
| POADA500 | 217 | 261 | 304 | 348 | 391 | 434 | 478 | 521 | 608 | 695 |
| POADA850 | 283 | 340 | 397 | 453 | 510 | 567 | 623 | 680 | 793 | 907 |
| POADA1200 | 383 | 459 | 536 | 612 | 689 | 765 | 842 | 918 | 1071 | 1224 |
| POADA1750 | 531 | 638 | 744 | 850 | 956 | 1063 | 1169 | 1275 | 1488 | 1700 |
| POADA2500 | 935 | 1122 | 1309 | 1496 | 1683 | 1870 | 2057 | 2244 | 2618 | 2992 |
| POADA4000 | 1347 | 1617 | 1886 | 2156 | 2425 | 2695 | 2964 | 3234 | 3772 | 4311 |